大厦消防系统检查保养标准程序 
消防系统检查保养标准程序 
1.0消防系统检查保养标准程序 
1.1目的 
消防系统对大厦的安全有很重要的责任,万一消防系统在火灾时起动不了,后果是非常严重的,为了确保消防系统的正常运作,下列各项必须严谨执行。 
1.2室内消火栓系统 
1.2.1每月检查 
1.2.1.1消火栓箱外观是否良好,每个部件齐全,没有损坏,喉管已经连接好,并整齐排好； 
1.2.1.2阀门功能原好,没有损坏及开关有困难； 
1.2.1.3所有标识牌原好,没有掉失或不清楚； 
1.2.1.4玻璃报警键没有损坏,玻璃没有裂纹或破碎； 
1.2.1.5喷嘴阀门容易开关,没有卡死现象； 
1.2.1.6确保主要阀门在开启状态及标识开启状态； 
1.2.1.7所有水泵处于工作状态,功能正常,压力正常、水箱水位正常,给水正常。 
1.3室外消火栓、喷洒接合器 
1.3.1每半年检查 
1.3.1.1出水口是否密闭； 
1.3.1.2垫片位置是否有漏水； 
1.3.2每年保养 
1.3.2.1开启阀门排水1分钟； 
1.3.2.2加润滑油于开头键及旋转部分,确保消火栓喷哂水幕室外接合器可随时使用。 
1.4自动喷洒系统 
1.4.1每周检查 
1.4.1.1所有控制阀门开启状态，标示牌指示正确； 
1.4.1.2所有给水阀门是否开启； 
1.4.1.3喷淋头状况； 
1.4.1.4喷淋头是否有外物阻塞.碰损和上漆等情况； 
1.4.1.5记录压力数字,把正常压力范围标示在压力表上,压力降低10%时,需要深入调查原因 
(干式喷淋系统)； 
1.4.2每年保养 
1.4.2.1加润滑油于所有阀门旋转部分。 
1.5机械排烟.正压系统 
1.5.1每月检查 
1.5.1.1排风口没有外物阻塞； 
1.5.1.2排烟口没有被阻挡； 
1.5.1.3风管内没有杂物,例如纸张、老鼠窝等,以免排烟时,损坏风扇叶片及阻挡正常排风。 
1.5.2每月测试 
1.5.2.1启动系统以及各排烟风扇,确保功能正常运作； 
1.5.2.2区域的压力差额要符合规范要求； 
1.5.2.3增压压力差额要符合规范要求； 
1.5.2.4高低速转换正常。 
1.6火灾自动报警系统的定期检查和试验。 
1.6.1每日检查火灾自动报警器的功能,并填写运行记录； 
1.6.2每季试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示； 
1.6.3每季对备用电源进行1-2次充电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。 
1.6.4用自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能。 
1.6.4.1每半年检查防排烟设备、电动防火阀、防火门、防火卷帘等的控制设备； 
1.6.4.2室内消火栓、喷洒灭火系统的控制设备； 
1.6.4.3火灾事故广播、照明灯及疏散指示标志灯； 
1.6.5强制消防梯停于首层试验。 
1.6.6消防通讯设备在消防监控中心进行对讲通话试验。 
1.6.7检查所有转换开关。 
1.6.8强制切断非消防电源功能试验。 
1.7消防局年检。 
1.7.1消防技术监督检测站每年对消防各设备设施系统进行年检，并出具检验报告。 
1.7.2探测器投入运行二年后，应每隔三年全部清洗一遍，并做相应及其他必要的功能试验，合格者 
方可继续使用，不合格者严禁重新安装使用。